Vyhodnocení provozu ČOV za rok 2012

|  | CHSK (mg/I) |  | BSKs (mg/I) |  | NL (mg/I) |  | N-NH4 + (mg/I) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Měsíc | přítok | odtok | přítok | odtok | přltok | odtok | přítok | odtok |
| Leden | 692 | 16 | 182 | 4,05 | 330 | 9 | - | - |
| Unor | 445 | 25 | 170 | 8,1 | 250 | 9 | - | - |
| Březen | 107 | 26 | 22 | 5,6 | 42 | 7 | - | - |
| Duben | 433 | 15 | 212 | 3 | 290 | 3 | - | - |
| Květen | 119 | 37,9 | 24,2 | 7 | 64 | 10 | - | - |
| Cerven | 178 | 25 | 67,5 | 7,9 | 86 | 2 | - | - |
| Cervenec | 340 | 26 | 92 | 7 | 160 | 8 | - | - |
| Srpen | 285 | 20 | 86,5 | 7,75 | 72 | 8 | - | - |
| Září | 325 | 23,3 | 79 | 8,7 | 80 | 8 | 41,8 | 1,92 |
| Říjen | 520 | 20,2 | 225 | 6,1 | 190 | 8 | 59,8 | 0,04 |
| Listopad | 298 | 31,4 | 137 | 14,9 | 90 | 11 | 70,8 | 1,9 |
| Prosinec | 308 | 20,2 | 159 | 6,4 | 99 | 2 | 60,6 | 0,74 |
| Průměr | 337,5 | 23,8 | 121,3 | 7,2 | 146 | 7 | 58,25 | 1,15 |
|  | pH |  | Nanorg (mg/I) |  | Ncelk (mg/I) |  | P cel k (mg/I) |  |
| Měsíc | přítok | odtok | přítok | odtok | přítok | odtok | přítok | odtok |
| Leden | - | - | - | - | 104 | 13,4 | 4,39 | 2,52 |
| Unor | - | - | - | - | 81,4 | 17 | 5,66 | 6,39 |
| Březen | - | - | - | - | 79,4 | 4,42 | 8,1 | 0,85 |
| Duben | - | - | - | - | 64,4 | 13,8 | 6,73 | 3,08 |
| Květen | - | - | - | - | 35,5 | 22,8 | 3,81 | 0,21 |
| Cerven | - | - | - | - | 44,2 | 14 | 5,73 | 1,5 |
| Cervenec | - | - | - | - | 60,2 | 27,1 | 8,85 | 1,5 |
| Srpen | - | - | - | - | 37,9 | 15,7 | 4,71 | 0,4 |
| Záři | - | - | - | - | - | - | 6,21 | 2,03 |
| Říjen | - | - | - | - | - | - | 7,17 | 2,49 |
| Listopad | - | - | - | - | - | - | 6,07 | 2,38 |
| Prosinec | - | - | - | - | - | - | 5,14 | 1,51 |
| Průměr |  |  |  |  | 63,3 | 16 | 6,04 | 2,07 |

Povoleni k vypouštění odpadnlch vod do vod povrchových OLP 354/2006 40, č.j. PVMU 16213/2007-40 ze dne 5.2.2007.

Průměrné množství 		Q prům. 			l /s

Maximální množství 		Qmax. 			l/s

Měsíční množství 		Qměs. 			m3/měs

Roční množství 		Q roční 			m3/rok

Kvalita				     povolené množství		t/rok

p	m

BSK5					10	20

CHSK					50	75

NL					10	20

Platí od 1.9.2012

Povoleni k vypouštění odpadnlch vod do vod povrchových OŽP /1232/2012, č.j. PVMU 91826/2012-40 ze dne 1.8.2012.

Průměrné množství 		Q prům. 	4,4		l /s

Maximální množství 		Qmax. 	6,1		l/s

Měsíční množství 		Qměs. 	16 349		m3/měs

Roční množství 		Q roční 	140 000	m3/rok

Kvalita				     povolené množství   (mg/l)

p	m

BSK5					18	25

CHSK					70	90

NL					20	30

N-NH4					  8	30

Pcelk					  3	  8