Vyhodnocení provozu ČOV za rok 2013

|  | CHSK (mg/I) |  | BSKs (mg/I) |  | NL (mg/I) |  | N-NH4 + (mg/I) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Měsíc | přítok | odtok | přítok | odtok | přltok | odtok | přítok | odtok |
| Leden | 317 | 47,3 | 112 | 7,8 | 150 | 25 | 60 | 0 |
| Unor | 455 | 52,6 | 191 | 14,8 | 130 | 14 | 66,6 | 0 |
| Březen | 415 | 29,3 | 216 | 6,2 | 120 | 3 | 50,4 | 0 |
| Duben | 315 | 14,2 | 105 | 3 | 140 | 5 | 32 | 0 |
| Květen | 219 | 28,3 | 48 | 6 | 47 | 2 | 61,2 | 0 |
| Cerven | 475 | 38,4 | 103 | 12 | 160 | 2 | 56,4 | 15 |
| Cervenec | 920 | 20,1 | 585 | 3 | 210 | 7 | 59,4 | 26,2 |
| Srpen | 279 | 20,2 | 136 | 6,9 | 190 | 2 | 56,6 | 13 |
| Září | 268 | 16,2 | 68 | 6,6 | 94 | 2 | 27,7 | 5,72 |
| Říjen | 548 | 21,2 | 222 | 4 | 150 | 2 | 81,6 | 1,98 |
| Listopad | 81,7 | 21 | 24 | 4,5 | 11 | 2 | 37 | 1,2 |
| Prosinec | 105 | 28 | 51,5 | 8,90 | 45 | 12 | 37.4 | 1,61 |
| Průměr | 366,5 | 28,1 | 155,2 | 7 | 120,6 | 6,5 | 52,2 | 9,2 |
|  | pH |  | Nanorg (mg/I) |  | Ncelk (mg/I) |  | P cel k (mg/I) |  |
| Měsíc | přítok | odtok | přítok | odtok | přítok | odtok | přítok | odtok |
| Leden | - | - | - | - | - | - | 5,38 | 2,06 |
| Unor | - | - | - | - | - | - | 9,24 | 3,05 |
| Březen | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,9 |
| Duben | - | - | - | - | - | - | 6,2 | 1,93 |
| Květen | - | - | - | - | - | - | 5,14 | 2,22 |
| Cerven | - | - | - | - | - | - | 6,82 | 2,18 |
| Cervenec | - | - | - | - | - | - | 6,62 | 0,33 |
| Srpen | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,32 |
| Záři | - | - | - | - | - | - | 3,88 | 0,45 |
| Říjen | - | - | - | - | - | - | 5,67 | 2,29 |
| Listopad | - | - | - | - | - | - | 4,26 | 0,21 |
| Prosinec | - | - | - | - | - | - | 4,25 | 1,1 |
| Průměr | - | - | - | - | -- | - | 5,9 | 1,5 |

Povoleni k vypouštění odpadnlch vod do vod povrchových OŽP /1232/2012, .j. PVMU 91826/2012-40 ze dne 1.8.2012.

Průměrné množství 		Q prům. 	4,4		l /s

Maximální množství 		Qmax. 	6,1		l/s

Měsíční množství 		Qměs. 	16 349		m3/měs

Roční množství 		Q roční 	140 000	m3/rok

Kvalita				     povolené množství   (mg/l)

p	 m

BSK5					18	25

CHSK					70	90

NL					20	30

N-NH4					  8	30

Pcelk					  3	  8

N-NH4   teplota vody nižší než 12 oC

Překročené „p“