Vyhodnocení provozu ČOV za rok 2014

|  | BSKs (mg/I)/I) |  | CHSK (mg |  | NL (mg/I) |  | N-NH4 + (mg/I) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Měsíc | přítok | odtok | přítok | odtok | přltok | odtok | přítok | odtok |
| Leden | 153 | 11 | 361 | 34 | 206 | 6 | 55,4 | 1,78 |
| Unor | 121 | 12,4 | 360 | 48,9 | 154 | 24 | 48,6 | 6,12 |
| Březen | 189 | 6,3 | 583 | 41 | 192 | 3 | 48,4 | 22 |
| Duben | 372 | 12,6 | 628 | 46 | 540 | 6 | 91 | 17,2 |
| Květen | 75 | 6,5 | 198 | 30 | 116 | 11 | 45,8 | 5,71 |
| Cerven | 126 | 6,3 | 344 | 28 | 173 | 5 | 47,4 | 2,54 |
| Cervenec | 376 | 7,8 | 993 | 27 | 713 | 3 | 77 | 5,83 |
| Srpen | 42,5 | 3 | 190 | 13 | 73 | 5 | 57,8 | 1,16 |
| Září | 202 | 6,3 | 545 | 19,9 | 283 | 2 | 27,1 | 1,88 |
| Říjen | 92 | 6,4 | 348 | 26 | 155 | 4 | 33,8 | 14,4 |
| Listopad | 88 | 6,2 | 200 | 32,2 | 82 | 14 | 58 | 24,6 |
| Prosinec | 63 | 9,6 | 333 | 27,4 | 146 | 12 | 63,5 | 1,25 |
| Průměr | 158,3 | 7,9 | 423,6 | 31,1 | 221,7 | 7,9 | 54,5 | 6,57 |
|  | pH |  | Nanorg (mg/I) |  | Ncelk (mg/I) |  | P cel k (mg/I) |  |
| Měsíc | přítok | odtok | přítok | odtok | přítok | odtok | přítok | odtok |
| Leden | - | - | - | - | - | - | 7,02 | 3,76 |
| Unor | - | - | - | - | - | - | 6,62 | 2,87 |
| Březen | - | - | - | - | - | - | 5,98 | 2,61 |
| Duben | - | - | - | - | - | - | 9,69 | 2,6 |
| Květen | - | - | - | - | - | - | 5,64 | 1,42 |
| Cerven | - | - | - | - | - | - | 6,99 | 3,76 |
| Cervenec | - | - | - | - | - | - | 12,9 | 0,19 |
| Srpen | - | - | - | - | - | - | 5,55 | 0,2 |
| Záři | - | - | - | - | - | - | 15,8 | 0,88 |
| Říjen | - | - | - | - | - | - | 3,16 | 0,25 |
| Listopad | - | - | - | - | - | - | 5,5 | 1,03 |
| Prosinec | - | - | - | - | - | - | 4,85 | 1,13 |
| Průměr | - | - | - | - | - | - | 7,23 | 1,73 |

Povoleni k vypouštění odpadnlch vod do vod povrchových OŽP /1232/2012, č.j. PVMU 91826/2012-40 ze dne 1.8.2012.

Průměrné množství 		Q prům. 	4,4		l /s

Maximální množství 		Qmax. 	6,1		l/s

Měsíční množství 		Qměs. 	16 349		m3/měs

Roční množství 		Q roční 	140 000	m3/rok

Kvalita				     povolené množství   (mg/l)

p	 m

BSK5					18	25

CHSK					70	90

NL					20	30

N-NH4					  8	30

Pcelk					  3	  8

N-NH4   teplota vody nižší než 12 oC

Překročené „p“