Vyhodnocení provozu ČOV Výšovice za rok 2014

Kvalita odpadních vod na přítoku a odtoku

Během provozu v roce 2014 byla nadále ČOV provozována se sledováním kvality surové a vyčištěné vody dle Rozhodnutí č.j.  PVMU 91826/2012-40 ze dne 1.8.2012.

Odebrané vzorky (přítok, odtok, aktivace) byly v r. 2014 zpracovány akreditovanou laboratoří Litolab Litovel. Jak jsem uvedl v hodnocení v minulém roce, limity jsou velice přísné a do budoucna navrhuji požádat o další zmírnění. V současné době jsou přísnější než BAT limity dle Vyhlášky 61.

Kontinuálně byly měřeny a zaznamenávány údaje o průtoku odpadních vod. Množství průtoku po měsících je uvedeno v příloze. Pravidelně bylo prováděno denní měření sedimentu kalu po 30 minutách.

Stejně jako vloni, došlo počátkem roku ke snížení účinnosti čistírny v odbourávání N-NH4. Vlivem nízké teploty čistírna neodbourávala čpavkový dusík, kdy teploty vody byly nižší jak 12o C. Po konzultaci s výrobcem technologie došlo ke zvýšení přívodu kyslíku a v polovině roku se stav ustálil na povolených hodnotách.

V polovině roku provedli pracovníci ČIŽP Olomouc kontrolní odběry kvality vypouštěné vody na základě požadavku SFŽP a kvalita vypouštěné vody byla na požadované úrovni.

Provozně technologické parametry

Množství odpadních vod

Za sledované období roku 2014 bylo vyčištěno 121 212 m3 odpadních vod, tj. 332,1 m3/den, což představuje 86,6% projektovaného množství. Ve srovnání s rokem 2013 došlo k nárůstu o necelých 2.000 m3. V roce 2012 jsem konstatoval, že došlo k mírnému poklesu množství přitečené vody, což bylo dáno provedením dílčích oprav na kanalizační síti a tím snížení nátoku balastních vod do kanalizační sítě. Bohužel, v roce 2013 došlo k velkému nárůstu množství přitečené vody, kdy v letních deštivých měsících teklo limitní množství pro daný měsíc. Z velké části je to dáno neukázněností odběratelů, kteří vypouští balastní vody do kanalizace v rozporu s  kanalizačním řádem. Tento trend pokračoval i v roce 2014. Valná hromada se usnesla, že budou odběratelům rozeslány dopisy, vyzývající k odstranění tohoto nežádoucího jevu a následně bude provedena kontrola ukázněnosti odběratelů s případným uložením sankce.

Hodnoty denních průtoků jsou zaznamenávány do provozního deníku, dále zaznamenávány a archivovány v řídicím systému ČOV. V roce 2014 nedošlo k překročení projektovaného a povoleného množství vypouštěných odpadních vod.

Produkce odpadních vod v roce 2014

Odtokové koncentrace sledovaných parametrů jsou plněny, jak dokazuje přiložená tabulka. Nátokové koncentrace jsou v některých případech neúměrně vysoké a neodpovídají běžným hodnotám kvality splaškových vod. Při delším sledování kvality odpadních vod přitékajících na ČOV je nutné změnit způsob a čas odběru tak, aby byl odebírán skutečně reprezentativní vzorek přítoku.

V tabulce č. 3, 4 a 5 jsou uvedeny základní parametry přítoku a odtoku, základní parametry provozu a odbourané znečištění za rok 2014.

Z uvedeného přehledu vyplývá informace o postupné stabilizaci množství vypouštěných odpadních vod. Přesto bude nutné i v budoucnu sledovat množství vypouštěných odpadních vod v návaznosti na případný nárůst počtu nově připojených nemovitostí, ale i v návaznosti na srážkové události, především v období srážkově vydatných měsíců, případně období jarního tání.

Produkce odpadů v roce 2014

V roce 2014 byly odpady odváženy p. Šolcem na skládku v Němčicích a kaly na kompostárnu firmy Spreso Kralice. Množství odvezených odpadů je uvedeno v příloze. V průběhu roku došlo ke změně dodavatele služby odvozu odpadů, p. Šolc přestal provozovat živnost a odpady opět byly vyváženy firmou Kontejnery Cetkovský, Tím došlo k navýšení nákladů přibližně o 15% na odvoz. V roce 2015 předpokládáme udělat nové výběrové řízení na dodavatele této služby. Celkové náklady na odvoz kalů a zhrabků byly 62,5 tisíc korun.

Posouzení technického stavu v r. 2014

Během provozu v r. 2014 bylo provedeno větší množství oprav a udržovacích prací.

Byla vyčištěna vstupní jímka, na jejímž dně byla vrstva asi 15 cm písku. Současně byla vyčištěna vyrovnávací nádrž a zahušťovací nádrž kalu. Náklady byly okolo 22 tisíc korun. V průběhu roku 2013 došlo opravě kyslíkové sondy, výměně elektrolytu v této sondě, oprava stála 16 tisíc. I přes tuto opravu sonda nadále neukazovala přesně a tato závada byla reklamována. Reklamace nebyla uznána a následná oprava stála dalších 10 tisíc korun. Po této opravě již sonda ukazuje přesně.

V průběhu roku došlo k poškození dvou čerpadel a jednoho motoru čerpadla, opravy si vyžádaly částku okolo 9 tisíc korun. Bohužel, čerpadlo MO O.1 bylo neopravitelné a muselo se zakoupit čerpadlo nové nákladem 63 tisíc.

V roce 2014 byla provedena pravidelná revize elektrického zařízení čistírny a revize hromosvodů.

Plánované práce na rok 2015

a) údržba

- kosení ploch

- čištění výtoku do Vřesůvky

- vyčištění stabilizační jímky

- vyčištění nádrží

- vyčištění kalového hospodářství

b)větší plánované opravy

- revize odstředivky po 5000 hodinách provozu

c) revize

- revize zdvihacích zařízení

Finanční politika svazku

I v letošním roce, stejně jako v letech předcházejících se finanční politika svazku řídí snahou o co nejmenší finanční zatížení obyvatelstva. Cena stočného byla stanovena na 720 Kč/rok, což odpovídá ceně okolo 20,50 Kč/m3 včetně DPH podle směrných čísel. To nás řadí mezi dodavatele služby s nejnižší cenou v širokém okolí. Přes toto pozitivum bude do budoucna nutné řešit cenu v závislosti na množství přitečené vody, ceny energií, opotřebování zařízení a jeho nutné opravy či revize a úpravu DPH.

Obce svazku nadále hradí úvěr, který byl pořízen pro výstavbu ČOV a kanalizace. Na splácení úvěru není využíván provozní kapitál. V roce 2014 došlo ke snížení úroků, což vedlo ke snížení splátek obcí.

Závěr

Provoz ČOV v roce 2014 prokázal plně schopnost tohoto zařízení odbourat více jak 90 procent znečištění, které na čistírnu přitéká. Menším problémem pro sledování ekonomické výhodnosti ČOV může být nesplnění monitorovacích ukazatelů z důvodu malého nátoku nečistot na dané množství odpadních vod.

Stejně jako vloni, i v letošním roce množství prodané a zaplacené vody v jednotlivých obcích se diametrálně odlišuje od celkového množství odpadní vody, která přiteče na ČOV.

Monitorovací ukazatele požadují snížení vypouštěného znečištění v ukazateli BSK5 50,090 tuny/rok. Během vyhodnoceného období roku 2014 bylo odbouráno u stanoveného parametru BSK5 18,23 t/rok. Tento monitorovací parametr nebyl splněn, i když bylo odstraněno 95 % znečištění.

Monitorovací ukazatele požadují snížení vypouštěného znečištění v ukazateli CHSKcr 95,940 tuny/rok. Během vyhodnoceného období roku 2014 bylo odbouráno u stanoveného parametru CHSKcr 47,58 t/rok. Tento monitorovací parametr nebyl splněn, i když bylo odstraněno 92,66 % znečištění.

Monitorovací ukazatele požadují snížení vypouštěného znečištění v ukazateli NL 45,640 tuny/rok. Během vyhodnoceného období roku 2014 bylo odbouráno u stanoveného parametru NL 25,91 t/rok. Tento monitorovací parametr nebyl splněn, i když bylo odstraněno 96,43 % znečištění.