Vyhodnocení provozu ČOV za rok 2015

|  | BSKs (mg/I)/I) |  | CHSK (mg |  | NL (mg/I) |  | N-NH4 + (mg/I) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Měsíc | přítok | odtok | přítok | odtok | přltok | odtok | přítok | odtok |
| Leden | 72 | 11,4 | 178 | 30,2 | 74 | 12 | 30,1 | 8,44 |
| Unor | 128 | 7,3 | 286 | 28,3 | 118 | 22 | 40,2 | 4,67 |
| Březen | 46 | 3,5 | 176 | 17,8 | 84 | 14 | 39,4 | 0,35 |
| Duben | 138 | 7,9 | 379 | 25,1 | 144 | 17 | 34,2 | 0,44 |
| Květen | 12,6 | 7,6 | 60,4 | 35,3 | 44 | 16 | 30,3 | 0,59 |
| Cerven | 64 | 6 | 158 | 25,8 | 76 | 2 | 51,8 | 0,29 |
| Cervenec | 79 | 6,9 | 146 | 19,9 | 73 | 2 | 43,7 | 23,1 |
| Srpen | 52,5 | 15,8 | 180 | 57,3 | 142 | 2 | 30,1 | 0,03 |
| Září | 146 | 9 | 547 | 29,7 | 140 | 2 | 41 | 23,8 |
| Říjen | 101 | 3,7 | 197 | 22,6 | 112 | 5 | 37,2 | 0,1 |
| Listopad | 106 | 7 | 244 | 26,8 | 82 | 4 | 64,1 | 0,03 |
| Prosinec | 234 | 3 | 643 | 5 | 273 | 2 | 48,7 | 3,16 |
| Průměr | 98,3 | 7,42 | 266,2 | 26,98 | 113,5 | 8,33 | 40,9 | 5,18 |
|  | pH |  | Nanorg (mg/I) |  | Ncelk (mg/I) |  | P cel k (mg/I) |  |
| Měsíc | přítok | odtok | přítok | odtok | přítok | odtok | přítok | odtok |
| Leden | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 1,8 |
| Unor | - | - | - | - | - | - | 5,67 | 0,8 |
| Březen | - | - | - | - | - | - | 5,04 | 0,97 |
| Duben | - | - | - | - | - | - | 4,84 | 0,05 |
| Květen | - | - | - | - | - | - | 3,48 | 0,16 |
| Cerven | - | - | - | - | - | - | 4,43 | 1,72 |
| Cervenec | - | - | - | - | - | - | 5,91 | 0,35 |
| Srpen | - | - | - | - | - | - | 4,53 | 0,74 |
| Záři | - | - | - | - | - | - | 6,94 | 0,2 |
| Říjen | - | - | - | - | - | - | 4,92 | 2,53 |
| Listopad | - | - | - | - | - | - | 5,83 | 0,58 |
| Prosinec | - | - | - | - | - | - | 6,52 | 0,18 |
| Průměr | - | - | - | - | - | - | 4,85 | 0,84 |

Povoleni k vypouštění odpadnlch vod do vod povrchových OŽP /1232/2012, č.j. PVMU 91826/2012-40 ze dne 1.8.2012.

Průměrné množství 		Q prům. 	4,4		l /s

Maximální množství 		Qmax. 	6,1		l/s

Měsíční množství 		Qměs. 	16 349		m3/měs

Roční množství 		Q roční 	140 000	m3/rok

Kvalita				     povolené množství   (mg/l)

p	 m

BSK5					18	25

CHSK					70	90

NL					20	30

N-NH4					  8	30

Pcelk					  3	  8

N-NH4   teplota vody nižší než 12 oC

Překročené „p“