Vyhodnocení provozu ČOV za rok 2016

|  | BSKs (mg/I)/I) |  | CHSK (mg) |  | NL (mg/I) |  | N-NH4 + (mg/I) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Měsíc | přítok | odtok | přítok | odtok | přltok | odtok | přítok | odtok |
| Leden | 226 | 4,2 | 338 | 12 | 176 | 25 | 57,2 | 14,7 |
| Unor | 98 | 3 | 319 | 5,92 | 113 | 2 | 44,3 | 30,2 |
| Březen | 168 | 3,6 | 503 | 5 | 124 | 10 | 50,3 | 30,1 |
| Duben | 120 | 12,7 | 273 | 23,7 | 112 | 10 | 46 | 32,3 |
| Květen | 224 | 3,7 | 706 | 12,7 | 324 | 15 | 65,6 | 16,3 |
| Cerven | 161 | 3 | 342 | 23,3 | 160 | 2 | 62,3 | 2,72 |
| Cervenec | 324 | 4,4 | 1120 | 9,8 | 246 | 7 | 37,8 | 1,52 |
| Srpen | 122 | 3 | 250 | 5 | 56 | 4 | 52,2 | 0,05 |
| Září | 120 | 3 | 826 | 5 | 323 | 9 | 40,6 | 0,03 |
| Říjen | 82 | 3 | 306 | 27,2 | 156 | 14 | 63 | 3,64 |
| Listopad | 106 | 7,6 | 451 | 31,3 | 162 | 13 | 73,3 | 7,1 |
| Prosinec | 100 | 3 | 321 | 17,1 | 96,7 | 2 | 97,8 | 0,03 |
| Průměr | 154,2 | 4,51 | 479,58 | 14,83 | 170,72 | 9,41 | 57.53 | 3,92 |
|  | pH |  | Nanorg (mg/I) |  | Ncelk (mg/I) |  | P cel k (mg/I) |  |
| Měsíc | přítok | odtok | přítok | odtok | přítok | odtok | přítok | odtok |
| Leden | - | - | - | - | - | - | 6,72 | 0,19 |
| Unor | - | - | - | - | - | - | 5,42 | 0,2 |
| Březen | - | - | - | - | - | - | 5,37 | 0,24 |
| Duben | - | - | - | - | - | - | 5,78 | 0,24 |
| Květen | - | - | - | - | - | - | 8,18 | 1,02 |
| Cerven | - | - | - | - | - | - | 7,05 | 1,22 |
| Cervenec | - | - | - | - | - | - | 5,32 | 0,22 |
| Srpen | - | - | - | - | - | - | 6,81 | 0,78 |
| Záři | - | - | - | - | - | - | 10,3 | 2,44 |
| Říjen | - | - | - | - | - | - | 6,88 | 0,36 |
| Listopad | - | - | - | - | - | - | 7,59 | 0,29 |
| Prosinec | - | - | - | - | - | - | 7,05 | 0,25 |
| Průměr | - | - | - | - | - | - | 6,87 | 0,62 |

Povoleni k vypouštění odpadnlch vod do vod povrchových OŽP /1232/2012, č.j. PVMU 91826/2012-40 ze dne 1.8.2012.

Průměrné množství 		Q prům. 	4,4		l /s

Maximální množství 		Qmax. 	6,1		l/s

Měsíční množství 		Qměs. 	16 349		m3/měs

Roční množství 		Q roční 	140 000	m3/rok

Kvalita				     povolené množství   (mg/l)

p	 m

BSK5					18	25

CHSK					70	90

NL					20	30

N-NH4					  8	30

Pcelk					  3	  8

N-NH4   teplota vody nižší než 12 oC

Překročené „p“