Vyhodnocení provozu ČOV Výšovice za rok 2016

Kvalita odpadních vod na přítoku a odtoku

Během provozu v roce 2015 byla nadále ČOV provozována se sledováním kvality surové a vyčištěné vody dle Rozhodnutí č.j.  PVMU 91826/2012-40 ze dne 1.8.2012. Toto povolení má platnost do konce července 217 a je třeba požádat o vydání nového povolení k vypouštění odpadních vod.

Odebrané vzorky (přítok, odtok, aktivace) byly v r. 2016 zpracovány akreditovanou laboratoří Litolab Litovel. Jak jsem uvedl v hodnocení v minulém roce, limity jsou velice přísné a do budoucna navrhuji požádat o další zmírnění. V současné době jsou přísnější než BAT limity dle Vyhlášky 401/2015 Sb.

Kontinuálně byly měřeny a zaznamenávány údaje o průtoku odpadních vod. Množství průtoku po měsících je uvedeno v příloze. Pravidelně bylo prováděno denní měření sedimentu kalu po 30 minutách.

Stejně jako vloni, došlo počátkem roku ke snížení účinnosti čistírny v odbourávání N-NH4. Vlivem nízké teploty čistírna neodbourávala čpavkový dusík, kdy teploty vody byly nižší jak 12o C. V květnu ještě množství N-NH4 překročilo, i když nevýrazně, „p“ povolené hodnoty, v červnu se stav ustálil na povolených hodnotách.

Po tomto ustálení však dochází k náhodnému zvýšení amoniakálního dusíku v odebraných vzorcích, což je způsobeno náhodným nedostatečným množstvím kyslíku v aktivaci. Dle platné legislativy je možnost překročení „p“ hodnot dvakrát ročně za současného nepřekročení průměrné hodnoty. K tomu naštěstí nedošlo a čistírna tak plní předepsané limity znečištění bez závažnějších problémů.

Provozně technologické parametry

Množství odpadních vod

Za sledované období roku 2016 bylo vyčištěno 113 067 m3 odpadních vod, tj. 309,77 m3/den, což představuje 80,7% povoleného množství. Ve srovnání s rokem 2015 došlo k poklesu o více než 7 tisíc m3. Tento pokles je i oproti rokům 2013, 2014. V roce 2012 jsem konstatoval, že došlo k mírnému poklesu množství přitečené vody, což bylo dáno provedením dílčích oprav na kanalizační síti a tím snížení nátoku balastních vod do kanalizační sítě. Bohužel, v dalších letech došlo k velkému nárůstu množství přitečené vody, kdy v letních deštivých měsících teklo limitní množství pro daný měsíc. Po opravách kanalizační sítě ve Výšovicích, které byly odstraněny v rámci reklamačního řízení a kde netěsnosti byly odhaleny kamerovými zkouškami, došlo, jak je vidět, k výraznému snížení nátoku odpadní vody na ČOV. Přesto je nátok stále ještě nadprůměrný. Z velké části je to dáno neukázněností odběratelů, kteří vypouští balastní vody do kanalizace v rozporu s kanalizačním řádem. Tento trend pokračoval i v roce 2015. Na základě usnesení valné hromady byly odběratelům rozeslány dopisy, vyzývající k odstranění tohoto nežádoucího jevu. V roce 2016 měla být provedena kontrola ukázněnosti odběratelů s případným uložením sankce. To se ale neuskutečnilo a bude potřeba tuto kontrolu udělat v roce 2017.

Hodnoty denních průtoků jsou zaznamenávány do provozního deníku, dále zaznamenávány a archivovány v řídicím systému ČOV. V roce 2016 nedošlo k překročení projektovaného a povoleného množství vypouštěných odpadních vod.

Produkce odpadních vod v roce 2016

Odtokové koncentrace sledovaných parametrů jsou plněny, jak dokazuje přiložená tabulka. V minulém roce jsem konstatoval, že nátokové koncentrace jsou v některých případech poměrně nízké a neodpovídají běžným hodnotám kvality splaškových vod, což bylo dáno velkým naředěním přitékajících odpadních vod balastními vodami. Snižovalo to tak pohled na celkovou účinnost čistírny. V letošním roce poklesl přítok balastních vod a účinnost čistírny se tak ustálila ve všech sledovaných parametrech na hodnotách přesahujících 90%, což znamená, že účinnost čistírny daleko přesahuje požadované parametry.

V tabulce č. 3, 4 a 5 jsou uvedeny základní parametry přítoku a odtoku, základní parametry provozu a odbourané znečištění za rok 2016.

Z uvedeného přehledu vyplývá informace o postupné stabilizaci množství vypouštěných odpadních vod. Přesto bude nutné i v budoucnu sledovat množství vypouštěných odpadních vod v návaznosti na případný nárůst počtu nově připojených nemovitostí, ale i v návaznosti na srážkové události, především v období srážkově vydatných měsíců, případně období jarního tání.

Produkce odpadů v roce 2016

V roce 2016 byly odpady odváženy obcí Dobrochov na skládku v Němčicích a kaly na kompostárnu firmy Spreso Kralice. Množství odvezených odpadů je uvedeno v příloze. V letošním roce byly poprvé provedeny rozbory na složení kalu a bylo prokázáno, že hodnoty těžkých kovů v kalu nedosahují ve všech složkách ani polovinu povolených limitních hodnot a kaly můžou být nadále předávány ke kompostování.

Posouzení technického stavu v r. 2016

Během provozu v r. 2016 bylo provedeno větší množství oprav a udržovacích prací.

Byla vyčištěna vstupní jímka nákladem 15 tisíc korun, na jejímž dně byla vrstva asi 15 cm písku. Současně bylo vyčištěno přiváděcí potrubí před čistírnou, ve kterém se nacházelo velké množství usazeného tuku a docházelo tak k ucpávání nátoku na ČOV a k ucpávání čerpadel MO1 a MO2. V průběhu roku 2016 byly provedeny kamerové zkoušky kanalizačního potrubí ve Výšovicích spolu s čištěním v celkové délce asi 1,8 km k zjištění netěsností či k zjištění příčin ucpávání se kanalizace. Při tom byly zjištěny 4 velké netěsnosti, které byly odstraněny v rámci reklamačního řízení.

V jarních měsících byla pracovníky obce Dobrochov oprava poklopů v polní cestě ve Výšovicích nákladem 26 tisíc korun, kdy byly vyrovnány nerovnosti tak, aby přejíždějící vozidla nepoškozovaly naše zařízení.

V roce 2016 byla provedena výměna oprava dmychadel nákladem 20 tisíc a nadále bude prováděna pravidelná revize jedenkrát ročně. Bylo provedeno vyvážení odstředivky a výměna ložisek po pěti tisících provozních hodinách nákladem cca 70 tisíc korun.

Plánované práce na rok 2017

a) údržba

- kosení ploch

- čištění výtoku do Vřesůvky

- kontrola kanalizačních stok a šachet

- kontrola vypouštění balastních vod do kanalizace

b)větší plánované opravy

- nejsou plánovány

c) revize

- revize elektrické soustavy

- revize dmychadel

Finanční politika svazku

I v letošním roce, stejně jako v letech předcházejících se finanční politika svazku řídí snahou o co nejmenší finanční zatížení obyvatelstva. Cena stočného byla stanovena na 800 Kč/rok, což odpovídá ceně okolo 21,00 Kč/m3 včetně DPH podle směrných čísel. To nás řadí mezi dodavatele služby s nejnižší cenou v širokém okolí. Přes toto pozitivum bude do budoucna nutné řešit cenu v závislosti na množství přitečené vody, ceny energií, opotřebování zařízení a jeho nutné opravy či revize a úpravu DPH.

Stanovená cena stočného je pravidelně zasílána na MZe a doposud nebyly vzneseny žádné připomínky ze strany ministerstva. Současně jsou údaje o ceně zasílány na SFŽP jako součást monitorovací zprávy. Stanovení výše ceny je zasíláno také na obecní úřady členských obcí svazku a zveřejněno na webových stránkách svazku.

V letošním roce byl schválen Plán financování obnovy kanalizace na léta 2016 – 2025. Současně byl zpracován nový Provozní řád. Jeho úplnost a účelnost byla oceněna i při kontrole ČIŽP.

Obce svazku nadále hradí úvěr, který byl pořízen pro výstavbu ČOV a kanalizace. Na splácení úvěru není využíván provozní kapitál. V uplynulém roce se podařilo vyjednat snížení úroků, což přinese další finanční úspory členským obcím. Celkové splátky po tomto snížení jsou přílohou tohoto vyhodnocení.

Závěr

Provoz ČOV v roce 2016 prokázal plně schopnost tohoto zařízení odbourat více jak 90 procent znečištění, které na čistírnu přitéká. Menším problémem pro sledování ekonomické výhodnosti ČOV může být nesplnění monitorovacích ukazatelů z důvodu malého nátoku nečistot na dané množství odpadních vod.

Stejně jako vloni, i v letošním roce množství prodané a zaplacené vody v jednotlivých obcích se diametrálně odlišuje od celkového množství odpadní vody, která přiteče na ČOV.

Monitorovací ukazatele požadují snížení vypouštěného znečištění v ukazateli BSK5 50,090 tuny/rok. Během vyhodnoceného období roku 2016 bylo odbouráno u stanoveného parametru BSK5 16,92 t/rok (v roce 2015 to bylo 10,99 t/rok). Tento monitorovací parametr nebyl splněn, i když bylo odstraněno 97,07 % znečištění.

Monitorovací ukazatele požadují snížení vypouštěného znečištění v ukazateli CHSKcr 95,940 tuny/rok. Během vyhodnoceného období roku 2016 bylo odbouráno u stanoveného parametru CHSKcr 52,55 t/rok (v roce 2015 28,91 t/rok). Tento monitorovací parametr nebyl splněn, i když bylo odstraněno 96,9 % znečištění.

Monitorovací ukazatele požadují snížení vypouštěného znečištění v ukazateli NL 45,640 tuny/rok. Během vyhodnoceného období roku 2016 bylo odbouráno u stanoveného parametru NL 18,24 t/rok (v roce 2015 12,7 t/rok). Tento monitorovací parametr nebyl splněn, i když bylo odstraněno 94,48 % znečištění. Bezproblémový provoz zařízení svazku konstatovala i kontrola provedená pracovníky ČIŽP, jejíž závěr je přílohou této zprávy.