KANALIZAČNÍ ŘÁD

STOKOVÉ  SÍTĚ

SVAZKU OBCÍ ČOV VÝŠOVICE

(podle  zákona  č. 274/2001 Sb.,  o  vodovodech
a  kanalizacích  pro  veřejnou  potřebu
a  prováděcí  vyhlášky  č. 428/2001 Sb.,  k  tomuto  zákonu)

květen 2011

# OBSAH

1.	Titulní list kanalizačního řádu

2.	Úvodní ustanovení kanalizačního řádu

2.1.	Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

  - Cíle kanalizačního řádu

3.	Popis území

3.1.	Charakter lokality

3.2.	Odpadní vody

4.	Technický popis stokové sítě

4.1.	Popis a hydrotechnické údaje

  - Hydrologické údaje

5.	Údaje o vypouštění odpadních vod

6.	Údaje o vodním recipientu

7.	Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

8.	Nejvyšší přípustné množství a znečištění

odpadních vod vypouštěných do kanalizace

9.	Měření množství odpadních vod

- Opatření při poruchách a haváriích a mimořádných událostech

- Kontrola odpadních vod u sledovaných odběratelů

11.1.	Rozsah a způsob kontroly odpadních vod

11.2.	Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění odpadních vod

- Kontrola dodržování podmínek, stanovených kanalizačním řádem

- Aktualizace a revize kanalizačního řádu

# 1. TITULNÍ  LIST  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

## NÁZEV OBCÍ A PŘÍSLUŠNÉ STOKOVÉ SÍTĚ : ## Dobrochov, Vranovice – Kelčice, Výšovice, Vřesovice

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ

(PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) :

- 7108-788937-71192018-3/1       Kanalizace Výšovice

- 7108-786756-71192018-3/1       Kanalizace Vřesovice

- 7108-627348-71192018-3/1       Kanalizace Dobrochov

- 7108-785521-71192018-3/1       Kanalizace Vranovice - Kelčice

- 7108-788937-71192018-3/2       Přiváděcí stoka

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obcí Dobrochov, Vranovice – Kelčice, Výšovice, Vřesovice, která je zakončená čistírnou odpadních vod.

Vlastník kanalizace			:	DSO ČOV Výšovice

Identifikační číslo (IČO)			:	71192018

#### Sídlo						:	Vranovice - Kelčice

#### 798 08  Kelčice 31

Provozovatel kanalizace		:	DSO ČOV Výšovice

Identifikační číslo (IČO)			:	71192018

#### Sídlo						:	Vranovice - Kelčice

#### 798 08  Kelčice 31

##### Zpracovatel kanalizačního řádu	:	Ing. Miloslav Kříž

Datum zpracování			:	květen 2011

##### Záznamy o platnosti kanalizačního řádu :

Kanalizační  řád  byl schválen  podle  § 14  zákona  č. 274/2001 Sb., rozhodnutím  místně  příslušného  vodoprávního úřadu MěÚ Prostějov

č. j. ..........................................	              ze dne ................................

.....................................................

razítko a podpis

schvalujícího úřadu

# 2. ÚVODNÍ  USTANOVENÍ  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami - zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb.,o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech  a kanalizacích  pro veřejnou  potřebu  (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35)

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách  (zejména  § 16)

- vyhláška č. 428/2001 Sb., ( § 9, § 14, § 24, § 25, § 26) a jejich eventuální novely.

2.1.   VYBRANÉ  POVINNOSTI  PRO  DODRŽOVÁNÍ  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

- Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle § 33, § 34, §35 zákona č. 274/2001 Sb.,

- Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace,

- Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do  kanalizace předčišťovat,

- Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen,

- Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem,

- Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci,

- Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách.

2.2.   Cíle  kanalizačního  řádu

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání  stokové sítě obcí Dobrochov, Vranovice – Kelčice, Výšovice, Vřesovice tak, aby zejména :

- byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu,

- nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů,

- bylo zaručeno vypouštění odpadních vod z obcí do vodního toku v koncentracích vyhovujících nařízení vlády č. 229/2007 Sb., o ukazatelích hodnotách přípustného znečištění povrchových odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

- byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu,

- odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně,

- byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě.

# 3. POPIS  ÚZEMÍ

3.1.   CHARAKTER  LOKALITY

Obce Dobrochov, Vranovice – Kelčice, Výšovice, Vřesovice se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov. V obcích podle posledních statistických údajů trvale bydlí 1636 obyvatel.

Obce se nachází jižně od okresního města Prostějov v nadmořské výšce 214-335 m.n.m. Pod obcí Výšovice protéká vodoteč Vřesůvka, která  se vlévá do řeky Valová. Obec Vranovice - Kelčice se nachází na okraji II. vnitřního pásma hygienické ochrany vodního zdroje, Obec Dobrochov se nachází přímo v II. vnitřním pásmu hygienické ochrany vodního zdroje Skupinového vodovodu Dobrochov. V obcích je vybudovaná oddělená splašková kanalizace, do které jsou napojeny jednotlivé nemovitosti. Likvidace odpadních vod je prováděna na ČOV v obci Výšovice,.

3.2.   ODPADNÍ  VODY

V obci vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace :

- v bytovém fondu - obyvatelstvo

- v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti

Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“) - jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od 1636 obyvatel, bydlících trvale na území obcí Dobrochov, Vranovice – Kelčice, Výšovice, Vřesovice, napojených  na stokovou síť.

Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti - jsou (kromě srážkových vod) obecně dvojího druhu

- vody splaškové (ze sociálních zařízení podniků)

- vody technologické (z vlastního výrobního procesu)

(V obcích Dobrochov, Vranovice – Kelčice, Výšovice, Vřesovice takovéto vody nejsou produkovány)

Odpadní vody z městské vybavenosti - jsou vody zčásti splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb), kde dochází i k pravidelné produkci technologických odpadních vod.

# 4. TECHNICKÝ  POPIS  STOKOVÉ  SÍTĚ

4.1.   POPIS  A  Hydrotechnické  údaje

- Prakticky veškeré odpadní vody produkované v obci jsou odváděny do kanalizační sítě v obcÍích.

- Povrchové vody intravilánu obcí jsou odváděny oddělenou dešťovou kanalizací do uvedených vodních toků.

- Celá kanalizační síť svazku je tvořena  systémem pěti kanalizačních povodí které jsou uvedeny v tabulce.

Rozsah nové kanalizace podle délek:

| TABULKA STOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Připojovací |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výšovice |  | Vřesovice |  |  | Kelčice |  | Vranovice |  | Dobrochov |  | stoka |  |  |
| SO 08 |  | S0 09 |  |  | S0 10 |  |  |  | S0 11 |  |  |  |  |
| Stoka | Délka | Stoka | Délka |  | Stoka | Délka | Stoka | Délka | Stoka | Délka | Stoka | Délka |  |
|  | m |  | m |  |  | m |  | m |  | m |  |  | m |
| AB | 881 | AG |  | 1795 | AH | 547 | ACH | 728 | A | 803 | A |  | 5650 |
| AC | 952 | AG1 |  | 186 | AH1 | 93 | ACH5 | 250 | AL | 547 |  |  |  |
| AC 1 | 446 | AG1-1 |  | 68 | ACH | 688 | ACH6 | 327 | AL1 | 68 |  |  |  |
| AC 1-1 | 81 | AG2 |  | 677 | ACH2 | 217 | ACH6-1 | 94 | AL2 | 72 |  |  |  |
| AC2 | 112 | AG2-1 |  | 38 | ACH3 | 268 | ACH6-2 | 150 | AL3 | 46 |  |  |  |
| AC 3 | 94 | AG2-2 |  | 69 | ACH4 | 355 | ACH7 | 406 | AL4 | 51 |  |  |  |
| AD | 335 | AG2-3 |  | 109 | ACH4-1 | 46 | ACH7-1 | 105 | AM | 71 |  |  |  |
| AD1 | 74 | AG2-4 |  | 17 | AI | 37 | ACH7-2 | 29 | AN | 141 |  |  |  |
| AE | 46 | AG3 |  | 484 | AJ | 72 | ACH8 | 80 | AN 1 | 166 |  |  |  |
| AF | 868 | AG3-1 |  | 68 | AK | 213 | ACH9 | 39 | AN1-1 | 95 |  |  |  |
| AF1 | 225 | AG3-2 |  | 144 | AQ | 89 |  |  | AP | 174 |  |  |  |
| AC1-2 | 124 | AG3-3 |  | 96 | AR | 51 |  |  | AT | 63 |  |  |  |
|  |  | AG3-4 |  | 118 | AS | 72 |  |  | AO | 87 |  |  |  |
|  |  | AG3-5 |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AG4 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AG5 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AG5-1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AG6 |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AG7 |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AG2a |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AG2-4a |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AG8 |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AG9 |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l | 4274 |  |  | 4652 |  | 2748 |  | 2208 |  | 2383 |  |  | 5650 |

4.2.   HYDROLOGI CKÉ ÚDAJE

Množství odpadních vod splaškových  (obyvatelstvo + vybavenost)

Současný počet obyvatel obce je 1636, výhledový nárůst dle ÚPD je 2060, obyvatel

Návrh ČOV byl prováděn na 2344, EO

Qp 	 =  2344 osob x 140 l/os = 328160 l/den = 328,16 m3/den = 3,79 l/s

Qmax    =   3,79 x 1,5 x 2,1 = 11,9 l/s

Qr 	 =  328,16 x 365 = 119 778 m3/rok

# 5. ÚDAJE  O  VYPOUŠTĚNÍ  ODPADNÍCH  VOD

Vypouštění odpadních vod z obce je po vyčištění na ČOV, která je vyústěna do vodoteče Vřesůvka (ČHP 4-12-01-065, říční kilometr:5,1),“. Svazek má vydané povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových v souladu s § 8 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve kterém jsou stanovené limity povolené jakosti vypouštěných odpadních vod. Povolení vydal Městský úřad Prostějov - odbor zemědělství dne 5.2.2007, pod č.j. PVMU 16213/2007-40,

Povolené limity jakosti vypouštěných vod

| Ukazatel | Rozměr | hodnota „p“ | hodnota „m“ | t/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BSK5 (biolog. spotřeba kyslíku) | mg/l | 10 | 20 | 1,28 |
| CHSKCR (chemická spotřeba kyslíku) | mg/l | 50 | 75 | 6,42 |
| NL (nerozpuštěné látky) | mg/l | 10 | 20 | 1,28 |

- Kvalita vypouštěných vod bude sledována na odtoku z ČOV 12 x ročně (1 x měsíčně) rozborem vzorku „A“ (2 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 objemově stejných dílů v intervalu 15 minut dle ČSN-ISO 757051-10)  v rozsahu výše uvedených ukazatelů. Místo pro odběr vzorků se stanovuje měrná šachta.

- S četností 12x ročně bude za účelem sledování účinnosti odstraňování znečištění Ncelk a  Pcelk měřeno znečištění odpadních vod v ukazatelích Ncelk a  Pcelk na přítoku a na odtoku z ČOV, a to vzorkem typu B.

Povolené množství vypouštěných vod

Qp 	 =  4,47 l/s

Qmax   =   6,10 l/s

Qměs 	 =  16 349 m3/měsíc

Qr 	 =  128 335 m3/rok

# 6. ÚDAJE  O  VODNÍM  RECIPIENTU

Vodní tok Vřesůvka,) č.h.p . 4 - 12 - 01 - 065, se vlévá do toku Valová, ústícího do řeky Moravy. Do říčky Vřesůvka ústí Kelčický potok, který je hlavním vodním tokem v katastrálním území obce Vranovice – Kelčice. Převážná část území patří do povodí 4-12-01-062 – Kelčický potok. Severní část území spadá do povodí 4-12-01-063 Hranečnice Žádný vodní tok není vyhláškou č. 470/2001 Sb., stanoven jako významný vodní tok. Správce vodních toků  je Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Přerov, Tovačovská 300, 751 24 Přerov.

Meliorační svodnice		č.h.p. 4 - 12 - 01 - 065

plocha povodí 		P   =  32,45 km2

srážky				S   =   585 mm

min. spec. odtok 		sp  =   0,46 l/s/km2

průměrný průtok		Qp   =   65,9   l/s

průtok minimální		Q355 =    6,0 l/s

průtoky n-leté			Q1   =    2,8 m3/s

Q100 =    26,5 m3/s

# 7. SEZNAM  LÁTEK,  KTERÉ  NEJSOU  ODPADNÍMI  VODAMI

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2002 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami :

A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné :

- Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí.

- Organofosforové sloučeniny.

- Organocínové sloučeniny.

- Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem.

- Rtuť a její sloučeniny.

- Kadmium a jeho sloučeniny.

- Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.

- Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

- Kyanidy.

B. Nebezpečné látky :

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny :

1. zinek		  6. selen		11. cín			16. vanad

2. měď		  	  7. arzen		12. baryum		17. kobalt

3. nikl			  8. antimon		13. berylium		18. thalium

4. chrom		  9. molybden		14. bor			19. telur

5. olovo 		10. titan		15. uran		20. stříbro

2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.

3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.

4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.

5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu.

6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.

7. Fluoridy.

8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.

9. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty.

# 8. NEJVYŠŠÍ  PŘÍPUSTNÉ  MNOŽSTVÍ  A  ZNEČIŠTĚNÍ  ODPADNÍCH  VOD  VYPOUŠTĚNÝCH  DO  KANALIZACE

Do obecní kanalizace mohou být nově napojovány splaškové vody, pokud nepřekročí níže uvedené parametry.

| Ukazatel | Symbol | Jednotka | Hodnota „p“ | Hodnota „m“ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biochemická spotřeba kyslíku | BSK5 | mg/l | 300 | 500 |
| Chemická spotřeba kyslíku | CHSK cr | mg/l | 500 | 1000 |
| Nerozpuštěné látky | NL | mg/l | 300 | 500 |
| Amonné ionty | N-NH4 | mg/l | 30 | 60 |
| Fosfor celkový | Pcelk | mg/l | 10 | 15 |
| Nepolární extrahovatelné látky | NEL | mg/l | 5 | 10 |
| Tuky živočišného původu | EL | mg/l | 25 | 55 |
| Reakce vody | pH |  | 6 - 9 |  |
| Teplota vody | t | oC | 35 | 45 |

Do kanalizace je zakázáno vypouštět odpadní vody nad rámec uvedených koncentračních a bilančních limitů uvedených v tabulce.

Stanovené koncentrační limity v tabulce jsou určeny z 2 hodinového směsného vzorku, získaného sléváním 8 objemově stejných dílů v intervalu 15 minut dle ČSN-ISO 757051-10.

Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot) podle tabulky viz výše, bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad, který toto bude řešit jako přestupek a provozovatel kanalizace může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz § 10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.).

Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle
§ 32 - 35 zákona  č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ( o vodovodech a kanalizacích ), ve znění pozdějších předpisů.

# 9. MĚŘENÍ  MNOŽSTVÍ  ODPADNÍCH  VOD

##### Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v § 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v §§ 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb.

# 10. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na Obecním úřadě v Dobrochově, tel. 725 136 513, popřípadě zástupci obce - starostovi – Ing. Miloslavu Křížovi, -   tel.  725 136 513,

Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů - zejména provozního řádu kanalizace podle vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, tj. Městský úřad Prostějov - odbor životního prostředí, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace tj. DSO ČOV Výšovice. Náklady spojené s odstraněním poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.

Další důležitá telefonní spojení :

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje - tísňové volání			150

Policie ČR - tísňové volání 							    158, 112

Česká inspekce životního prostředí - odbor ochrany vod			585 243 423

Tovární 41, 772 11 Olomouc							607 652 387

#### Místní orgán státní správy

Městský úřad Prostějov, odbor životního prostředí				582 329 402

Správce vodního toku

Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava

provoz Přerov, Tovačovská 300, 751 24 Přerov.				581 200 491

Správce povodí

Povodí Moravy s.p. Brno - Dřevařská 11 					541 637 111

závod Olomouc - U dětského domova 						585 711 217

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje

pracoviště Prostějov - Trávnická 2						582 338 501

Povodňová komise: Ing. Jiří Hudský - tajemník                                             582 329 173

# 11. KONTROLA  ODPADNÍCH  VOD  U  SLEDOVANÝCH  PRODUCENTŮ

Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními § 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., § 9 odst. 3) a 4 a § 26 vyhlášky 428/2001 Sb.

11.1.   Rozsah  a  způsob  kontroly  odpadních  vod

11.1.1.  ODBĚRATELEM (tj.  producentem  odpadních vod)

Podle § 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., provádí odběratelé na určených kontrolních místech  odběry a rozbory vzorků vypouštěných  odpadních vod a to v četnosti a rozsahu ukazatelů uvedených v příslušném vodoprávním povolení. Výsledky rozborů předávají průběžně provozovateli kanalizace.

##### 11.1.2.  KONTROLNÍ VZORKY

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlášky  č. 428/2001 Sb.  kontroluje množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných výše uvedenými (kapitola 11.1.), sledovanými odběrateli. Rozsah kontrolovaných ukazatelů znečištění je uveden v příslušných vodoprávních povolení. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty.

Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů
v intervalech 15 minut.

Bilanční hodnoty znečištění (důležité jsou zejména denní hmotové bilance) se zjišťují s použitím analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele, nejdéle však po 24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pořídí smísením stejných objemů prostých (bodových) vzorků, přesněji pak smísením objemů, úměrných průtoku.

Z hlediska kontroly odpadních vod se  odběratelé rozdělují do 2 skupin :

A. Odběratelé pravidelně sledovaní

B. Ostatní, nepravidelně (namátkou) sledovaní odběratelé

Kontrola odpadních vod pravidelně sledovaných odběratelů se provádí minimálně 4 x za rok, kontrola nepravidelně sledovaných odběratelů se provádí namátkově, podle potřeb a uvážení provozovatele kanalizace.

##### 11.1.3. PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ODBĚRŮ A ROZBORŮ ODPADNÍCH VOD

Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí následující  podmínky :

- Uvedený 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků  stejného objemu v intervalech 15 minut.

- Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod.

- Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný.

Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j. 10 532/2002 - 6000 k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny.

Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování.

11.2.   PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

(metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových)

Upozornění: tento materiál je průběžně aktualizován, některé informace jsou uveřejňovány ve Věstníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a  ve Věstníku MŽP

| Ukazatel znečištění | Označení normy | Název normy | Měsíc a rok vydání |
| --- | --- | --- | --- |
| CHSKCr | TNV 75 7520 | Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSKCr)“ | 08.98 |
| RAS | ČSN 75 7346 čl. 5 | Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek - čl. 5 Gravimetrické stanovení zbytku po „žíhání“ | 07.98 |
| NL | ČSN EN 872 (75 7349) | „Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken“ | 07.98 |
| Pc | ČSN EN 1189 (75 7465) čl. 6 a 7 TNV 75 7466 ČSN EN ISO 11885 (75 7387) | „Jakost vod - Stanovení fosforu Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným čl. 6 Stanovení celkového fosforu po oxidaci peroxodisíranem a čl. 7 Stanovení celkového fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a sírovou“ „Jakost vod - Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách)“ „Jakost vod - Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)“ | 07.98 02. 00 02. 99 |
| N-NH4+ | ČSN ISO 5664 (75 7449) ČSN ISO 7150-1 (75 7451) ČSN ISO 7150-2 (75 7451) ČSN EN ISO 11732 (75 7454) ČSN ISO 6778 (75 7450) | „Jakost vod - Stanovení amonných iontů - Odměrná metoda po destilaci“ „Jakost vod - Stanovení amonných iontů - Část 1.: Manuální spektrometrická metoda“ „Jakost vod - Stanovení amonných iontů - Část 2.: Automatizovaná spektrometrická metoda“ „Jakost vod - Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou analýzou (CFA a FIA) a spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod - Stanovení amonných iontů - potenciometrická metoda“ | 06.94 06.94 06.94 11.98 06.94 |
| N-NO2- | ČSN EN 26777 (75 7452) ČSN EN ISO 13395 (75 7456) ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) | Jakost vod - Stanovení dusitanů - Molekulárně absorpční spektrometrická metoda“ „Jakost vod - Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou a FIA) se spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod - stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách“ | 09.95 12.97 11.98 |
| N-NO3- | ČSN ISO 7890-2 (75 7453) ČSN ISO 7890-3 (75 7453) ČSN EN ISO 13395 (75 7456) ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) | „Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Část 2.: Spektrofotometrická destilační metoda s 4 - fluorfenolem“ „Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Část 3.: Spektrofotometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou“ „Jakost vod - Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou a FIA) se spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod - stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách“ | 01.95 01.95 12. 97 11.98 |
| AOX | ČSN EN 1485 (75 7531) | „Jakost vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)“ | 07 98 |
| Hg | ČSN EN 1483 (75 7439) TNV 75 7440 ČSN EN 12338 (75 7441) | „Jakost vod - Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií “ „Jakost vod - Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)“ | 08.98 08.98 10.99 |
| Cd | ČSN EN ISO 5961 (75 7418) ČSN EN ISO 11885 (75 7387) |  | 02.96 02.99 |

### Podrobnosti k uvedeným normám :

- u stanovení fosforu ČSN EN 1189 (75 7465) je postup upřesněn odkazem na příslušné články této normy. Použití postupů s mírnějšími účinky mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 6 nebo podle ČSN ISO 11885 je podmíněno prokázáním shody s účinnějšími způsoby mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 7 nebo podle TNV 75 7466,

- u stanovení CHSKCr podle TNV 75 7520 lze použít koncovku spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titrační,

- u stanovení amonných iontů je titrační metoda podle ČSN ISO 5664  vhodná pro vyšší koncentrace, spektrometrická metoda manuální podle ČSN ISO 7150-1 (75 7451) nebo automatizovaná podle ČSN ISO 7150-2 (75 7451) je vhodná pro nižší koncentrace. Před spektrofotometrickým stanovením podle ČSN ISO 7150-1, ČSN ISO 7150-2 a ČSN EN ISO 11732 ve znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací a ředěním vzorku, se oddělí amoniakální dusík od matrice destilací podle ČSN ISO 5664,

- u stanovení dusitanového dusíku se vzorek před stanovením podle ČSN EN ISO 10304-2 se vzorek navíc filtruje membránou 0,45 mikrometrů. Tuto úpravu, vhodnou k zabránění změn vzorku v důsledku mikrobiální činnosti, lze užít i v kombinaci s postupy podle ČSN EN 26777 a ČSN EN ISO 13395,

- u stanovení dusičnanového dusíku jsou postupy podle ČSN ISO 7890-3, ČSN EN ISO 13395 a ČSN EN ISO 10304-2 jsou vhodné pro méně znečištěné odpadní vody. V silně znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací, ředěním nebo čiřením vzorku, se stanoví dusičnanový dusík postupem podle ČSN ISO 7890-2, který zahrnuje oddělení dusičnanového dusíku od matrice destilací,

- u stanovení kadmia určuje ČSN EN ISO 5961 (75 7418) dvě metody atomové absorpční spektrometrie (dále jen „AAS“) a to plamenovou AAS pro stanovení vyšších koncentrací a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizací pro stanovení nízkých koncentrací kadmia.

# 12. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM

Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad.

# 13. AKTUALIZACE  A  REVIZE  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.

Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad.