Vyhodnocení provozu ČOV za rok 2017

|  | BSKs (mg/I)/I) |  | CHSK (mg) |  | NL (mg/I) |  | N-NH4 + (mg/I) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Měsíc | přítok | odtok | přítok | odtok | přltok | odtok | přítok | odtok |
| Leden | 230 | 3 | 654 | 8,04 | 174 | 8 | 51,5 | 5,47 |
| Unor | 605 | 3,3 | 1680 | 17,1 | 603 | 7 | 78,9 | 0,03 |
| Březen | 158 | 6,9 | 397 | 51,9 | 150 | 8 | 67,6 | 28,1 |
| Duben | 200 | 7,9 | 487 | 40,3 | 170 | 11 | 62,5 | 9,7 |
| Květen | 232 | 6,6 | 390 | 18,5 | 350 | 6 | 71,4 | 15,7 |
| Cerven | 106 | 11,5 | 222 | 32,7 | 114 | 2 | 49,9 | 24,1 |
| Cervenec | 101 | 5,4 | 198 | 17,7 | 76 | 2 | 67,3 | 11 |
| Srpen | 193 | 6,3 | 392 | 19,8 | 154 | 4 | 45,4 | 0,07 |
| Září | 136 | 8,9 | 263 | 26 | 106 | 4 | 62,6 | 0,14 |
| Říjen | 102 | 4,2 | 334 | 25,8 | 186 | 11 | 63,7 | 0,09 |
| Listopad | 104 | 7,2 | 185 | 20,8 | 86 | 2 | 61,8 | 0,03 |
| Prosinec | 143 | 3 | 428 | 6,09 | 188 | 5 | 123 | 0,99 |
| Průměr | 192,5 | 6,18 | 469 | 23,7 | 196,4 | 5,8 | 67,13 | 6,59 |
|  | pH |  | Nanorg (mg/I) |  | Ncelk (mg/I) |  | P cel k (mg/I) |  |
| Měsíc | přítok | odtok | přítok | odtok | přítok | odtok | přítok | odtok |
| Leden | - | - | - | - | - | - | 9,03 | 0,15 |
| Unor | - | - | - | - | - | - | 12,6 | 0,66 |
| Březen | - | - | - | - | - | - | 6,61 | 1,41 |
| Duben | - | - | - | - | - | - | 6,96 | 0,72 |
| Květen | - | - | - | - | - | - | 7,54 | 0,43 |
| Cerven | - | - | - | - | - | - | 8,39 | 0,29 |
| Cervenec | - | - | - | - | - | - | 5,75 | 0,39 |
| Srpen | - | - | - | - | - | - | 8,46 | 1,26 |
| Záři | - | - | - | - | - | - | 6,94 | 3,39 |
| Říjen | - | - | - | - | - | - | 6,7 | 0,42 |
| Listopad | - | - | - | - | - | - | 5,91 | 0,2 |
| Prosinec | - | - | - | - | - | - | 9,29 | 0,15 |
| Průměr | - | - | - | - | - | - | 7,85 | 0,79 |

Povoleni k vypouštění odpadnlch vod do vod povrchových OŽP /1232/2012, č.j. PVMU 91826/2012-40 ze dne 1.8.2012.

Průměrné množství 		Q prům. 	4,4		l /s

Maximální množství 		Qmax. 	6,1		l/s

Měsíční množství 		Qměs. 	16 349		m3/měs

Roční množství 		Q roční 	140 000	m3/rok

Kvalita				     povolené množství   (mg/l)

p	 m

BSK5					18	25

CHSK					70	90

NL					20	30

N-NH4					  8	30

Pcelk					  3	  8

Povoleni k vypouštění odpadnlch vod do vod povrchových OŽP /1232/2012, č.j. PVMU 105936/2017-40 ze dne 28..8.2017, nabytí právní moci 16.11.2017

Průměrné množství 		Q prům. 	4,47		l /s

Maximální množství 		Qmax. 	6,1		l/s

Měsíční množství 		Qměs. 	16 349		m3/měs

Roční množství 		Q roční 	140 000	m3/rok

Kvalita				     povolené množství   (mg/l)

p	 m

BSK5					18	25

CHSK					70	90

NL					20	30

N-NH4					  8	15

Pcelk					  2	  6

N-NH4   teplota vody nižší než 12 oC

Překročené „p“