Vyhodnocení provozu ČOV Výšovice za rok 2017

Kvalita odpadních vod na přítoku a odtoku

Během provozu v roce 2017 byla nadále ČOV provozována se sledováním kvality surové a vyčištěné vody dle Rozhodnutí č.j.  PVMU 91826/2012-40 ze dne 1.8.2012. Toto povolení mělo platnost do konce července 2017 a proto bylo třeba požádat o vydání nového povolení k vypouštění odpadních vod. Dne 28.8.2017 bylo vydáno nové povolení pod č.j. PVMU 105936/2017-40, které nabilo právní moci dne 22.11.2017 a má platnost do 30.9.2027.

V roce 2016 jsem uvedl v hodnocení, že limity jsou velice přísné a do budoucna navrhuji požádat o další zmírnění. V současné době jsou v některých ukazatelích přísnější než BAT limity dle Vyhlášky 401/2015 Sb. I přes naši snahu alespoň zachovat stávající limity vodoprávní úřad podmínky pro vypouštění odpadních vod zpřísnil, jako jediné zdůvodnění použil argument, že čistírna limity splńuje a proto můžeme dát limity přísnější. Proti rozhodnutí vodoprávního úřadu jsme podali odvolání, které však krajský úřad zamítl a potvrdil platnost rozhodnutí vodoprávního úřadu v Prostějově. Proti tomu jsme mohli podat žalobu ke správnímu soudu, po zvážení jsme ale žalobu nepodali a v příštím roce podáme žádost o zmírnění limitů v rozhodnutí.

Odebrané vzorky (přítok, odtok, aktivace) byly v r. 2017 zpracovány akreditovanou laboratoří Litolab Litovel. Kontinuálně byly měřeny a zaznamenávány údaje o průtoku odpadních vod. Množství průtoku po měsících je uvedeno v příloze. Pravidelně bylo prováděno denní měření sedimentu kalu po 30 minutách.

Stejně jako každý rok, došlo počátkem roku ke snížení účinnosti čistírny v odbourávání N-NH4. Vlivem nízké teploty čistírna neodbourávala čpavkový dusík, kdy teploty vody byly nižší jak 12o C. V červnu ještě množství N-NH4 výrazně překročilo „p“ povolené hodnoty, naštěstí k překročení „m“ limitů nedošlo, i když podle nového povolení by jsme takto stanovenou hodnotu překročili. V červenci se stav ustálil na povolených hodnotách.

Po tomto ustálení však dochází k náhodnému zvýšení amoniakálního dusíku v odebraných vzorcích, což je způsobeno náhodným nedostatečným množstvím kyslíku v aktivaci. Dle platné legislativy je možnost překročení „p“ hodnot dvakrát ročně za současného nepřekročení průměrné hodnoty. K tomu došlo celkem třikrát, i když naštěstí k překročení průměrné hodnoty nedošlo. Od srpna potom bylo množství amoniakálního dusíku téměř neměřitelné. Ostatní předepsané limity znečištění plní čistírna bez závažnějších problémů.

Provozně technologické parametry

Množství odpadních vod

Za sledované období roku 2017 bylo vyčištěno 99 472 m3 odpadních vod, tj. 272,52 m3/den, což představuje asi 70% povoleného množství. Ve srovnání s rokem 2016 došlo k poklesu o více než 13,5 tisíc m3. Tento pokles je i oproti rokům 2013, 2014 i 2015.

Hodnoty denních průtoků jsou zaznamenávány do provozního deníku, dále zaznamenávány a archivovány v řídicím systému ČOV. V roce 2017 nedošlo k překročení projektovaného a povoleného množství vypouštěných odpadních vod.

Produkce odpadních vod v roce 2017

Odtokové koncentrace sledovaných parametrů jsou plněny, jak dokazuje přiložená tabulka. V minulém roce jsem konstatoval, že nátokové koncentrace jsou v některých případech poměrně nízké a neodpovídají běžným hodnotám kvality splaškových vod, což bylo dáno velkým naředěním přitékajících odpadních vod balastními vodami. Snižovalo to tak pohled na celkovou účinnost čistírny. V letošním roce poklesl přítok balastních vod a účinnost čistírny se tak ustálila ve všech sledovaných parametrech na hodnotách přesahujících 90%, což znamená, že účinnost čistírny daleko přesahuje požadované parametry.

V tabulce č. 3, 4 a 5 jsou uvedeny základní parametry přítoku a odtoku, základní parametry provozu a odbourané znečištění za rok 2017.

Z uvedeného přehledu vyplývá informace o postupné stabilizaci množství vypouštěných odpadních vod. Přesto bude nutné i v budoucnu sledovat množství vypouštěných odpadních vod v návaznosti na případný nárůst počtu nově připojených nemovitostí, ale i v návaznosti na srážkové události, především v období srážkově vydatných měsíců, případně období jarního tání.

Produkce odpadů v roce 2017

V roce 2017 byly odpady odváženy obcí Dobrochov na skládku v Němčicích a kaly na kompostárnu firmy Spreso Kralice. V únoru 2017 došlo k uzavření kompostárny v Kralicích a museli jsme tak hledat nového odběratele kalů. Po jednáních a provedeném výběrovém řízení jsme vybrali odvoz na skládku v Němčicích, kdy cena byla vyšší o 200,- Kč za tunu kalů než v Kralicích. Bohužel, pro letošní rok, zřejmě vzhledem k situaci a celkovému problematickému zpracování kalů všeobecně, firma SITA zvedla cenu pro skládkování na 1000,- Kč za tunu, což je o 350,- Kč víc oproti roku 2017. Množství odvezených odpadů je uvedeno v příloze. Také musíme dělat poměrně drahé rozbory kalů na těžké kovy, což představuje další finanční zatížení hospodaření svazku. Rozbory na složení kalu prokázaly, že hodnoty těžkých kovů v kalu nedosahují ve všech složkách ani polovinu povolených limitních hodnot a kaly můžou být nadále předávány k volnému skládkování či kompostování. Cena za rozbory se pohybuje okolo 7 tisíc korun ročně. Náklady na uložení odpadů činily v roce 2017 20 tisíc korun, odvoz na skládku 24 tisíc.

Posouzení technického stavu v r. 2017

Během provozu v r. 2017 bylo provedeno větší množství oprav a udržovacích prací.

Byla vyčištěna vstupní jímka nákladem 9 tisíc korun, na jejímž dně byla vrstva asi 15 cm písku. Současně bylo vyčištěno přiváděcí potrubí před čistírnou, ve kterém se nacházelo velké množství usazeného tuku a docházelo tak k ucpávání nátoku na ČOV a k ucpávání čerpadel MO1 a MO2.

V roce 2017 byl zakoupen nový počítač a UPC nákladem 12 tisíc a bula provedena pravidelná revize jedenkrát ročně. Došlo k poškození čerpadla kalové vody a vzhledem k tomu, že by oprava nebyla rentabilní, bylo zakoupeno nové čerpadlo v ceně 28 tisíc.

V jarních měsících jsme u příležitosti celosvětového dne vody uspořádali den otevřených dveří na ČOV a tato akce se setkala s poměrně kladným ohlasem veřejnosti členských obcí. Škoda jen, že se nepřišl podívat na fungování ČOV i současný hejtman a jeden ze zakládajících členů pan Okleštěk.

V roce 2017 jsme poskytli příspěvek na enviromentální výchovu v MŠ Kelčice 5 000,- Kč a v ZŠ a MŠ Vřesovice 10 tisíc korun.

Plánované práce na rok 2018

a) údržba

- kosení ploch

- čištění výtoku do Vřesůvky

- kontrola kanalizačních stok a šachet

- kontrola vypouštění balastních vod do kanalizace

b)větší plánované opravy

- nejsou plánovány

c) revize

- revize dmychadel

Finanční politika svazku

I v letošním roce, stejně jako v letech předcházejících se finanční politika svazku řídí snahou o co nejmenší finanční zatížení obyvatelstva. Cena stočného byla stanovena na 800 Kč/rok, což odpovídá ceně okolo 21,00 Kč/m3 včetně DPH podle směrných čísel. To nás řadí mezi dodavatele služby s nejnižší cenou v širokém okolí. Přes toto pozitivum bude do budoucna nutné řešit cenu v závislosti na množství přitečené vody, ceny energií, opotřebování zařízení a jeho nutné opravy či revize a úpravu DPH.

Stanovená cena stočného je pravidelně zasílána na MZe a doposud nebyly vzneseny žádné připomínky ze strany ministerstva. Současně jsou údaje o ceně zasílány na SFŽP jako součást monitorovací zprávy. Stanovení výše ceny je zasíláno také na obecní úřady členských obcí svazku a zveřejněno na webových stránkách svazku.

Svazek dodržuje schválený Plán financování obnovy kanalizace na léta 2016 – 2025 a pravidelně je deponováno 200 000,- Kč ročně na obnovu kanalizace.

Koncem roku byly zprovozněny nové webové stránky, které jsou podrobnější a přehlednější, zbývá ještě doladit jednu záložku a stránky budou sloužit veřejnosti k plné spokojenosti a hlavně informovanosti.

Obce svazku nadále hradí úvěr, který byl pořízen pro výstavbu ČOV a kanalizace. Na splácení úvěru není využíván provozní kapitál. Celkové splátky jsou přílohou tohoto vyhodnocení.

Závěr

Menším problémem pro sledování ekonomické výhodnosti ČOV může být nesplnění monitorovacích ukazatelů z důvodu malého nátoku nečistot na dané množství odpadních vod.

Stejně jako vloni, i v letošním roce množství prodané a zaplacené vody v jednotlivých obcích se diametrálně odlišuje od celkového množství odpadní vody, která přiteče na ČOV.

Monitorovací ukazatele požadují snížení vypouštěného znečištění v ukazateli BSK5 50,090 tuny/rok. Během vyhodnoceného období roku 2017 bylo odbouráno u stanoveného parametru BSK5 18,54 t/rok (v roce 2016 to bylo 16,92 t/rok). Tento monitorovací parametr nebyl splněn, i když bylo odstraněno 96,81 % znečištění.

Monitorovací ukazatele požadují snížení vypouštěného znečištění v ukazateli CHSKcr 95,940 tuny/rok. Během vyhodnoceného období roku 2017 bylo odbouráno u stanoveného parametru CHSKcr 44,3 t/rok (v roce 2016 52,55 t/rok). Tento monitorovací parametr nebyl splněn, i když bylo odstraněno 94,9 % znečištění.

Monitorovací ukazatele požadují snížení vypouštěného znečištění v ukazateli NL 45,640 tuny/rok. Během vyhodnoceného období roku 2017 bylo odbouráno u stanoveného parametru NL 18,97 t/rok (v roce 2016 18,24 t/rok). Tento monitorovací parametr nebyl splněn, i když bylo odstraněno 97,08 % znečištění.

Provoz ČOV v roce 2017 prokázal plně schopnost tohoto zařízení odbourat více jak 90 procent znečištění, které na čistírnu přitéká.