Vyhodnocení provozu ČOV za rok 2018

|  | BSKs (mg/I)/I) |  | CHSK (mg) |  | NL (mg/I) |  | N-NH4 + (mg/I) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Měsíc | přítok | odtok | přítok | odtok | přltok | odtok | přítok | odtok |
| Leden | 93 | 12,7 | 229 | 42,2 | 84 | 10 | 61,5 | 11,7 |
| Unor | 90 | 15,2 | 559 | 39,7 | 162 | 11 | 101 | 5,04 |
| Březen | 208 | 10,6 | 487 | 50,8 | 242 | 15 | 71,9 | 22,2 |
| Duben | 216 | 12,1 | 554 | 49,3 | 110 | 7 | 62,7 | 23,4 |
| Květen | 117 | 10,6 | 276 | 41,6 | 83 | 7 | 66,1 | 25,3 |
| Cerven | 116 | 18 | 251 | 45,4 | 90 | 12 | 78,4 | 6,65 |
| Cervenec | 96 | 24,3 | 293 | 60,6 | 146 | 23 | 59,2 | 5,09 |
| Srpen | 164 | 11,5 | 535 | 47,4 | 212 | 10 | 78,8 | 0,09 |
| Září | 167 | 3,7 | 411 | 11,6 | 166 | 5 | 70,1 | 0,17 |
| Říjen | 276 | 10 | 469 | 31,2 | 230 | 6 | 92,4 | 0,52 |
| Listopad | 328 | 9,9 | 1040 | 26,7 | 448 | 2 | 67,7 | 0,03 |
| Prosinec | 127 | 12 | 268 | 27,1 | 76 | 7 | 95,1 | 0,03 |
| Průměr | 166,5 | 12,55 | 447,66 | 39,46 | 170,75 | 9,58 | 75,41 | 4,735 |
|  | pH |  | Nanorg (mg/I) |  | Ncelk (mg/I) |  | P cel k (mg/I) |  |
| Měsíc | přítok | odtok | přítok | odtok | přítok | odtok | přítok | odtok |
| Leden | - | - | - | - | - | - | 6,17 | 0,25 |
| Unor | - | - | - | - | - | - | 7,48 | 0,74 |
| Březen | - | - | - | - | - | - | 7,86 | 0,65 |
| Duben | - | - | - | - | - | - | 6,6 | 0,29 |
| Květen | - | - | - | - | - | - | 6,58 | 0,33 |
| Cerven | - | - | - | - | - | - | 6,41 | 0,46 |
| Cervenec | - | - | - | - | - | - | 6,23 | 0,39 |
| Srpen | - | - | - | - | - | - | 8,99 | 2,15 |
| Záři | - | - | - | - | - | - | 7,93 | 0,33 |
| Říjen | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 1,57 |
| Listopad | - | - | - | - | - | - | 12,3 | 0,202 |
| Prosinec | - | - | - | - | - | - | 7,5 | 0,21 |
| Průměr | - | - | - | - | - | - | 7,84 | 0,63 |

Povoleni k vypouštění odpadnlch vod do vod povrchových OŽP /1232/2012, .j. PVMU 105936/2017-40 ze dne 28.8.2017, nabytí právní moci 22.11.2017

Průměrné množství 		Q prům. 	4,47		l /s

Maximální množství 		Qmax. 	6,1		l/s

Měsíční množství 		Qměs. 	16 349		m3/měs

Roční množství 		Q roční 	140 000	m3/rok

Kvalita				     povolené množství   (mg/l)

p	 m

BSK5					18	25

CHSK					70	90

NL					20	30

N-NH4					  8	15

Pcelk					  2	  6

N-NH4   teplota vody nižší než 12 oC

Překročené „p“